编号：T/GGAA XXX2.3-2023

富氢天然气 家用燃气燃烧器具

燃气采暖热水炉的特殊要求

Hydrogen enriched natural gas  Domestic gas burning appliances

Particular requirements for gas-fired heating and hot water combi-boiler

编制说明

2023年10月28日

《富氢天然气 家用燃气燃烧器具 燃气采暖热水炉的特殊要求》

起草工作组

《富氢天然气 家用燃气燃烧器具

燃气采暖热水炉的特殊要求》

编制说明

1工作简况

1.1任务来源

《富氢天然气 家用燃气燃烧器具 燃气采暖热水炉的特殊要求》团体标准（以下简称“标准”）于2023年*月*日批准立项。本标准由广东省燃气具协会提出并归口，主要起草单位有广东万和新电气股份有限公司、西安交通大学、国家燃气用具产品质量检验检测中心（佛山）、国家电投集团科学技术研究院有限公司、湖南理工学院、佛燃能源集团股份有限公司、广东合胜热能科技有限公司、广东华美骏达电器有限公司、广东携创电机有限公司、中山市恒乐电器有限公司等。

1.2制定背景

2020年，氢能首次被纳入国家统计局能源统计范围，其背景是氢能的开发和利用首次被写入国民经济和社会发展计划。氢能的利用，已经成为近年来全球能源革命的主题。基于氢的清洁、高热值和零排放等优势，氢能被视为“健康与环境友好的洁净能源”。在家用领域，利用氢气作为燃气，不仅可以有效减少天然气使用过程中的污染物排放和碳排放，同时也有利于优化中国的能源供应结构，增强能源安全性。而且，氢气作为能源利用，也是解决部分工业生产过程中副产品的充分利用和环境污染问题的措施。

但是，纯氢气进入现有燃气管网存在一系列的技术问题，而且现有的燃气器具也不适用于直接将纯氢气作为燃料，因此，在天然气中加入体积浓度不大于30%的氢气从而获得富氢天然气，可用于替代天然气的同时，能妥善解决家用燃气具不适应纯氢气的问题。

近两年，氢能在家用燃气具的技术和市场发展（无论在纯氢型燃气器具还是富氢型燃气器具领域）上都取得重要的进展，继欧洲、日本企业陆续发布氢能燃气器具开发成果后，中国燃气器具制造企业也完成了多种家用富氢天然气型家用燃气具的开发工作。随着国家政策背景及相关示范项目的发展，加快建立富氢天然气型家用燃气具相关技术标准体系势在必行。因此，广东省燃气具协会组织并发起了制定《富氢天然气  家用燃气燃烧器具 燃气采暖热水炉的特殊要求》团体标准的行动。针对目前城镇燃气的分类和基本特性、富氢天然气型家用燃气器具的生产和应用现状，确定了以下编制原则：

1）科学性原则：标准起草小组遵循“科学、公正、可行”原则，既考虑标准的适用范围及可操作性，又多方征求企业、检测机构意见，确保标准制订的科学性及合理性。

2）协调性原则：本标准的内容与相关法律、法规、规章和标准协调一致。

3）实用性原则：在标准制订过程中，标准起草小组根据企业及检测机构的意见进行反复沟通、修改，结合城镇燃气的分类和基本特性及当前富氢天然气型家用燃气器具技术水平来完善，确保标准的实用性和可操作性。

4）先进性原则：本标准总结行业多年的实践，参考国内外先进标准的经验，在GB 25034-2020《燃气采暖热水炉》的基础上对部分内容进行了完善。

1.3 起草过程

1) 标准立项论证

广东省燃气用具产品标准化技术委员会和广东省燃气具协会于2023年8月3日，对团体标准启动第一次研讨会，标准立项申请单位国家燃气用具产品质量检验检测中心（佛山）介绍了团标立项的背景，成立了团标工作组，并且定了目标和任务。确定主编单位及参编单位，讨论标准编制原则、达到的目标，确定标准基础框架。并且对标准制定工作组的任务进行了分工（主编、参编单位任务分工）。

2)标准立项

广东省燃气用具产品标准化技术委员会和广东省燃气具协会，于2023年8月16日就团体标准《富氢天然气 燃气分类和基本特性》进行立项。

3) 前期调研

广东省燃气用具产品标准化技术委员会和广东省燃气具协会项目研究人员参与了一系列氢能产业应用调研以及研究，以借鉴欧美地区和国内的燃气用具产品技术法规和标准为突破口，掌握目前国际先进水平燃气用具标准、加工制造和检测认证的技术。通过对富氢天然气家用燃气燃烧器具示范性项目和生产企业进行调研，了解企业产品质量信息、技术水平、标准体系建设等情况，充分听取企业、检测机构对富氢天然气家用燃气燃烧器具产品质量水平的意见和建议，2023年8月底形成了标准的初步框架。

4) 标准讨论稿

2023年9月初提交讨论稿的草稿，通过微信群等向行业企业、专家及社会广泛征求意见和逐条讨论。根据汇总意见进行二次修改，形成征求意见稿。在2023年9月26日以现场和视频的形式在广州召开了团体标准的征求意见稿发布会，再一次对标准讨论稿展开了逐条讨论和征集意见。征求意见稿在起草组工作群里持续讨论、修改和补充。并对标准文本进行进一步完善，形成了标准的征求意见稿。

5) 标准征求意见稿

在2023年10月28日标准征求意见稿提交，上传至团标网公示。

2 标准编制

2.1 编制原则

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定编制。本标准与已颁布实施的国家相关标准GB 25034-2020《燃气采暖热水炉》配合使用，充分考虑了富氢天然气和燃气采暖热水炉的实际情况和发展水平，在富氢天然气终端应用产品规范方面填补国内空白。

2.2 主要内容

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定编制。

本文件与GB 25034-2020 《燃气采暖热水炉》配合使用。

本文件中写明“适用”的部分，表示GB 25034中的相应条款适用于本文件；本文件中写明“替代”或“修改”的部分，以本文件的条款为准；本文件中写明“增加”的部分，表示除要符合GB 25034中的相应条款外，还要符合本文件所增加的条款。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

T/GGAA XXX是使用富氢天然气的家用燃气具系列标准，分为以下部分：

T/GGAA XXX1    富氢天然气 燃气分类和基本特性

T/GGAA XXX2.1  富氢天然气 家用燃气燃烧器具 通用要求

T/GGAA XXX2.2  富氢天然气 家用燃气燃烧器具 燃气快速热水器的特殊要求

T/GGAA XXX2.3  富氢天然气 家用燃气燃烧器具 燃气采暖热水炉的特殊要求

T/GGAA XXX2.4  富氢天然气 家用燃气燃烧器具 燃气灶具的特殊要求

T/GGAA XXX3    富氢天然气 家用燃气燃烧器具通用试验方法

本文件是T/GGAA XXX第2.3部分。

本文件由广东省燃气具协会提出并归口。

广东省燃气具协会和广东省燃气用具产品标准化技术委员会联合组织编制和发布。

1 范围

本文件规定了使用富氢天然气的燃气采暖热水炉（以下简称采暖炉）的术语和定义，分类及型号，材料、结构和安全要求，性能要求，试验方法，检验规则，标志和说明书，包装、运输和贮存。

本文件适用于使用富氢天然气的额定热负荷小于100 kW，最大采暖工作水压不大于0.6 MPa，工作时水温不大于95 ℃的，采用大气式或全预混式燃烧的采暖炉，富氢天然气中氢气含量不大于30％体积分数，包括:

- 附录A中的1P和1G型强制给排气式采暖炉；

b) 附录A中的9P和9G型且热负荷大于70 kW的强制排气式全预混冷凝炉；

c) 附录A中的10Z、10P和10G型室外型采暖炉。

本文件不适用敞开式结构或采暖最大工作水压为3级耐压的采暖炉。

本文件不适用于仅允许使用天然气的采暖炉。

本标准所指燃气是T/GGAA XXX1规定的富氢天然气。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 4706.1   家用和类似用途电器的安全 第1部分: 通用要求

GB/T 13611  城镇燃气分类和基本特征

GB 16914    燃气燃烧器具安全技术条件

GB 20665-2015  家用燃气快速热水器及燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级

GB 25034-2020  燃气采暖热水炉

GB/T 38442  家用燃气燃烧器具结构通则

T/GGAA XXX1   富氢天然气 燃气分类和基本特性

T/GGAA XXX2.1 富氢天然气 家用燃气燃烧器具 通用要求

T/GGAA XXX3   富氢天然气 家用燃气燃烧器具 通用试验方法

3   术语和定义

GB 25034-2020、GB 20665-2015、T/GGAA XXX1界定的术语和定义适用于本文件。

4   分类和型号

GB 25034-2020该条文除以下内容外均适用。

4.2  型号

替代：

4.2.1富氢天然气型采暖炉的燃气代号，应符合T/GGAA XXX1规定，按采暖炉适用的最高氢气比例的富氢天然气标识。

4.2.2使用氢气比例不超过5％的富氢天然气的采暖炉,产品型号和规格按使用天然气确定。

4.2.3 采暖炉的额定运行指标如额定热负荷等，以使用明示最高氢气比例的富氢天然气条件确定。

- 4.2.4采暖炉型号编制如下：

□ □ □ □ □ □/□-□-□

企业自编号

符合富氢就绪的产品，代号为H。

模块炉模块数量（非模块炉省略该项及符号“／”）

采暖额定热负荷（模块炉为采暖总额定热负荷）

燃烧方式（非冷凝炉省略）

采暖系统结构形式（封闭式可省略）

给／排气方式

用途

烟气中水蒸气利用（非冷凝炉省略）

4.2.5 型号中出现的字符全部采用大写字符。

5 材料、结构和安全要求

GB 25034-2020该条文除以下内容外均适用。

5.1 材料

增加：

5.1.1.9  使用富氢天然气的采暖炉中与燃气接触的结构材料相容性要求，与使用12T天然气的采暖炉的相同。

5.1.1.10 采暖炉材料和结构应符合GB/T 38442的规定。

5.1.1.11 对于承受燃气供气压力的燃气密封件、采暖炉零部件及其总成应按不低于21 kPa的试验压力进行结构验证，试验结果应符合GB 25034-2020第5.1条的要求，且不得发生泄漏、不可恢复的变形和破损的情况

6  性能要求

GB 25034-2020该条文除以下内容外均适用。

6.2 热负荷和热输出

增加：

6.2.9 额定值和最大值

6.2.9.1 采暖炉的热负荷和热输出的额定值试验，以明示氢气最高含量的富氢天然气为供气条件；采暖炉的热负荷和热输出的最大值试验，以天然气为供气条件。

6.2.9.2 采暖炉的热负荷和热输出的调节准确度试验，以天然气为供气条件。

6.3 运行安全性

增加：

6.3.1.4 表面温升试验条件下，主要零部件表面温升不应过高,其中,燃气阀门外壳的表面温升不应大于60 K、燃气软管接头的表面温升不应大于35 K，不带T一标志的零部件的表面温升不应大于50 K、带T一标志的零部件的表面温升不应大于T-35 K。

6.3.1.5 如果在25℃环境温度下进行6.3.1.1～6.3.1.4试验的结果不能确定符合性，允许在35℃环境温度下再次进行试验，允许温升限值为6.3.1.1～6.3.1.4规定的温升限值-10 K。

6.5 燃烧

增加：

6.5.6 多气源条件的试验

6.5.6.1 采暖炉烟气中CO浓度，以氢气含量10%为间隔，检测从天然气到明示氢气最高含量的富氢天然气的燃气特性变化对应的多个运行参数值。

6.5.6.2 从天然气到明示氢气最高含量的富氢天然气的燃气特性变化，产生多个气源条件对应的试验结果，采暖炉应按不利结果明示。

6.5.6.3 如果有必要，可以在氢气含量为零至最高含量之间任何不利的含量中增加试验气源，以确保在氢气含量变化的范围内均不超过采暖炉的明示指标。

6.6 热效率

增加：

6.6.4 多气源条件的试验

6.6.4.1 采暖炉热效率，以氢气含量10%为间隔，检测从天然气到明示氢气最高含量的富氢天然气的燃气特性变化对应的多个运行参数值。

6.6.4.2 从天然气到明示氢气最高含量的富氢天然气的燃气特性变化，产生多个气源条件对应的试验结果，采暖炉应按不利结果明示。

6.6.4.3 如果有必要，可以在氢气含量为零至最高含量之间任何不利的含量中增加试验气源，以确保在氢气含量变化的范围内均不超过采暖炉的明示指标。

增加：

6.14  现役产品的适应性评价按T/GGAA XXX2.1-2023附录B的要求。

7 试验方法

GB 25034-2020该条文除以下内容之外均适用。

7.1 试验条件和采暖炉安装

替代：

7.1.1 试验气条件

试验气和试验气压力代号见表9

表9试验气和试验气压力代号

| 试验气 |  | 试验气压力/Pa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气种代号 | 气质 | 压力代号 | 天然气 | 富氢天然气 |
|  |  |  | 10T，12T | 10S，20S，30S |
| 0 | 基准气 |  |  |  |
| 1 | 黄焰和不完全燃烧界限气 | 1(最高压力) | 3000 |  |
| 2 | 回火界限气 | 2(额定压力) | 2000 |  |
| 3 | 脱火界限气 | 3(最低压力) | 1000 |  |

7.2 密封性试验

修改：

7.2.1 燃气系统密封性

应打开起密封作用的所有阀门，并用制造商提供的适当零件代替喷嘴或限流器来堵塞燃气出口。燃气进口分别施加压力15 kPa和0.6 kPa的环境温度下的空气检查泄漏量。在完成本标准规定的所有试验后，应按制造商规定的维修保养时需要拆卸的气密接头反复拆装5次后，再按上述步骤进行一次密封性试验。检查是否符合6.1.1规定。

8 检验规则

GB 25034-2020该条文均适用。

9 标志和说明书

GB 25034-2020该条文均适用。

10 包装、运输和贮存

GB 25034-2020该条文均适用。

附录

GB 25034-2020该条文除以下内容外均适用。

附录H(规范性) NOx试验

增加：

H.3.7 多气源条件的试验

H.3.7.1 采暖炉烟气中NOx浓度，以氢气含量10%为间隔，检测从天然气到明示氢气最高含量的富氢天然气的燃气特性变化对应的多个运行参数值。

H.3.7.2 从天然气到明示氢气最高含量的富氢天然气的燃气特性变化，产生多个气源条件对应的试验结果，采暖炉应按不利结果明示。

H.3.7.3 如果有必要，可以在氢气含量为零至最高含量之间任何不利的含量中增加试验气源，以确保在氢气含量变化的范围内均不超过采暖炉的明示指标。

H.4 单位换算

d) 富氢天然气基准气NOx排放量的单位换算按表H.6选取。

注：对于NOx: 1 ppm=2.054 mg/m3。

表H.6  富氢天然气基准气NOx排放量的单位换算（α=1） 单位为毫克每千瓦时

| 单位换算 | 富氢天然气类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10S | 20S | 30S |
| 1 ppm | 1.7406 | 1.7231 | 1.7025 |

附录I(规范性) 使用交流电源采暖炉的电气安全

增加：

I.13 发热试验

I.13.1 采暖炉发热试验应分别使用天然气和以明示氢气最高含量的富氢天然气进行，在不利运行条件下进行检测。

I.13.2 在发热试验时应处于供电电压为（0.90～1.10）倍额定电压范围内的不利电压条件。

I.13.3 在发热试验条件下，电气部件应符合GB 4706.1-2005第11章要求，其中GB 4706.1-2005表3的限值应减少10 K。

增加：

附录AA（资料性）本文件与GB 25034-2020差异说明。

2.3 确定依据

见2.2相关内容。

2.4技术内容对比

本标准为首次制订。

3 验证和分析

3.1试验验证

本文件的技术要求根据编制单位的现有产品情况，对燃气采暖热水炉产品，使用常规12T天然气和氢气含量为不超过30%体积分数的富氢天然气进行试验，试验结果符合相关产品标准的要求，顺利完成了富氢天然气家用燃气燃烧器具燃气采暖热水炉的特殊要求的试验验证工作。

3.2技术经济论证

无

3.3预期效益(经济效益、社会效益和生态效益)

本标准根据产品发展现状和技术特点，制定了相应的技术要求和试验方法，为规范行业发展奠定了基础，将能引导行业向更加安全、节能、环保的方向发展。家用领域中将氢气作为燃料加以利用，可视为氢气应用的重要场景和措施之一，该措施在拓展工业副产氢气等氢源利用途径、减少碳排放实现双碳目标，解决环境污染方面具有重要优势。研究富氢、纯氢燃烧器在高效家用燃气燃烧器具应用整体技术方案，在家用领域能妥善解决家用燃气器具适应纯氢或天然气氢气混合气的问题，是对拓展氢气应用场景的有力推动与支撑。

4 标准对比

4.1 国家标准和行业标准

本标准属于富氢天然气及富氢天然气家用燃气燃烧器具领域的标准。

本标准主要引用了现行的国家强制性标准的要求，相关引用标准见2.2主要内容中的规范性引用文件。

本标准的编写还参考了万和公司2022年2月发布的富氢天然气型家用燃气具系列企业标准。企业标准清单见表3。

表3 万和公司富氢天然气型家用燃气具系列企业标准

| 序号 | 企业标准编号 | 企业标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Q/WHX T02121-2022 | 富氢天然气 燃气分类和基本特性 |
| 2 | Q/WHX T02122.1-2022 | 富氢天然气 家用燃气器具 通用要求 |
| 3 | Q/WHX T02122.2-2022 | 富氢天然气 家用燃气器具 燃气快速热水器的特殊要求 |
| 4 | Q/WHX T02122.3-2022 | 富氢天然气 家用燃气器具 燃气采暖热水炉的特殊要求 |
| 5 | Q/WHX T02122.4-2022 | 富氢天然气 家用燃气器具 燃气灶具的特殊要求 |

4.2 国际标准和国外标准

无

5 采用标准情况

本标准引用了一系列的国家标准和行业标准，引用方式符合相关规定。

富氢天然气家用燃气燃烧器具燃气采暖热水炉的特殊要求标准主要采用对应的强制产品标准GB 25034-2020的要求，并在该标准的基础上增加使用富氢天然气的特定技术要求和试验要求。

6 合规说明

与现行国家法律法规及强制性标准协调一致。

7 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准编制过程无重大分歧意见。

8 涉及专利的有关说明

本系列标准均不涉及专利问题。

9 实施标准的要求

9.1 组织措施

本标准发布后，组织参编单位将本标准的要求转换为企业标准的要求，从而在实施本标准，从而提高行业的技术和质量水平。

9.2 技术措施

本标准实施对生产企业的影响涉及产品设计和开发、检测、制造以及服务，生产企业需要根据自身的情况，确定相应的技术措施。主要考虑：

a) 产品涉及的相关强制性标准的引用；

b) 产品采用富氢天然气的试验测试；

c) 富氢天然气型燃气采暖热水炉NOx单位换算的计算

9.3 过渡期和实施日期的建议等措施建议

本标准发布后即可实施，不设定过渡期，各企业实施时间将在其企业标准中规定。

10其他应当说明的事项

无。

《富氢天然气 家用燃气燃烧器具 燃气采暖热水炉的特殊要求》起草工作组

2023年10月28日